РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЯМАЛО-НЕНЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное предприятие «Салехардэнерго»

Муниципального Образования г. Салехард

Заказчик: МП»Салехардэнерго» МО г. Салехард		Шифр №07-2012-НК

ПРОЕКТ

«Модернизация напорных коллекторов и колодцев от моста «Факел» до КНС «Арктическая»».

Раздел 1

Общая пояснительная записка.

Исходные данные для проектирования.

Рабочие чертежи.

Начальник ОППР_____________________________________________К.А. Сухарев

Исполнитель_______________________________________________В.С. Кудрявцев

г. Салехард 2012г.

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Основание для проектирования.

Решение о разработке проектной документации по объекту «Модернизация напорных коллекторов и колодцев от моста «Факел» до КНС «Арктическая»». принято в соответствии с производственной программой по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции основных средств объектов водоотведения (транспортировка стоков) 2012 года по МП «Салехардэнерго» МО г. Салехарда.

.

  - Исходные данные

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование выданное МП «Салехардэнерго» МО г. Салехард, материалов топографической съемки г.Салехарда в масштабе 1:500.

При разработке проектной документации использованы следующие документы, материалы и исходные данные:

− задание на проектирование;

− техническое задание;

− топосъемка;

− СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика»;

− СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

1.3. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района капитального ремонта.

Объект  капитального ремонта находится в Юго-Восточной части г. Салехарда.

Город Салехард - столица Ямало-Ненецкого национального округа, центр региона с богатейшим природно-ресурсным потенциалом. Город расположен в северо-западной части территории ЯНАО в устье р. Оби прямо на полярном круге.

Салехард - транспортный центр Заполярья. Имеет воздушное и водное сообщение с городами и поселениями округа, а также Москвой, Тюменью, Омском и др. Совместно с г. Лабытнанги, железнодорожным узлом района, расположенном на другом берегу Оби, город формирует урбанизационный центр округа. Зимой город связывают с другими северными регионами и поселениями «зимники», по ним идёт доставка грузов. Предлагаемая транспортная схема доставки оборудования, конструкций и материалов следующая:

- Доставка водным транспортом по р. Обь до порта г. Салехарда, доставка грузов от порта – автомобильным транспортом.

- Доставка грузов по железной дороге до г. Лабытнанги, перегрузка на автомобильный транспорт, переправка на пароме автомобильного транспорта с конструкциями через реку Обь.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для капитального ремонта г.Салехард относится к климатическому подрайону 1Г, зона влажности – нормальная, суровые условия (СНиП 23-01-99*)

Преобладающее направление ветра за период декабрь – февраль – южное, за июнь – август – северо–восточное.

Климат района реконструкции континентальный, характеризующийся суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. Основные характеристики природных условий г. Салехарда приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Климатические характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пяти- дневки обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования систем отопления) | оС | -42 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | оС | -24,5 |
| 3 | Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | оС | +13,3 |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | Сут. | 292 |
| 5 | Расчётный вес снегового покрова для V района на уровне земли | кгс/м2 | 320 |
| 6 | Нормативное давление ветра для IV района | кгс/м2 | 48 |

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» г. Салехард не входит в перечень населённых пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах.

Территория участка модернизации канализационного коллектора представляет собой среднеклонную поверхность, абсолютные отметки которой изменяются в пределах 7 - 15м. Трасса пролегает по незастроенной территорией с проложенными дорогами.

Вечномерзлые грунты площадки представлены: песками пылеватыми, твердомерзлыми, и супесями пластичномерзлыми, массивной криотекстуры; суглинками твердомерзлыми, льдистыми и пластичномерзлыми, слабольдистыми слоистой криотекстуры; глинами пластичномерзлыми, слоисто-сетчатой криотекстуры, слабольдистыми.

Грунты площадки рекомендуется использовать по I принципу строительства на вечномерзлых грунтах, с выполнением комплекса мероприятий, направленных на поддержание температурного режима грунтов и сохранения вечной мерзлоты.

1.4. Сведения о линейном объекте.

Назначением настоящей проектной документации является модернизация напорных коллекторов и колодцев от моста «Факел» до КНС «Арктическая» которая позволит привести канализационный коллектор к требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» путем монтажа дополнительных канализационных смотровых камер, что позволит снизить аварийность на реконструируемом участке.

Проектируемый канализационный коллектор расположен в Юго-Восточной части г. Салехарда в районе левого берега р. Шайтанка.

Топографическая съемка трассы коллектора в масштабе М 1:500.

Трасса модернизации канализационного коллектора пролегает по незастроенной территории.

Дополнительные канализационные камеры устроены с учетом возможного сохранения существующих инженерных коммуникаций, проезжих частей улиц и нормативных расстояний до фундаментов существующих строений.

Естественных препятствий для модернизации канализационного коллектора не существует.

Искусственными преградами для проектируемого канализационного коллектора служат существующие инженерные комуникации.

В проекте предусматривается устройство подземных железобетонных смотровых камер:

Компенсация температурных удлинений трубопроводов предусматривается самокомпенсацией: углами поворота, опуском-подъемом трассы.

Проектом предусматривается:

- устройство дополнительных подземных железобетонных смотровых камер на проектируемом участке;

- устройство ревизий для прочистке;

Перечень монтируемых конструкций и материалов приведен в спецификации  чертежей ТС. НВ.

1.5. Технико-экономические показатели

Общая протяжённость проектируемого участка сетей канализации- 717,73 м. При этом, длина подземной –717,73 м.

Диапазон температур сточных сточных вод: от 1 до 16 ºС.

Диаметры проектируемого коллектора ду 108мм,

Общая стоимость строительства в ценах 2012 г. составляет                         тыс. рублей.

1.6. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность и сроки строительства.

Основания сооружений трассы находятся в слое сезонного оттаивания, поэтому для снижения воздействия грунтовых вод на конструкции устраивается дренирующий слой толщиной 600 мм. из щебня

Для предотвращения воздействия положительных температур от трубопроводов и конструкций колодцев на подстилающие мерзлые грунты, под днищем сооружений камер укладывается подготовка из армированного бетона В3,5 F150 W2-100.

Строительство намечается подрядным способом.

В подготовительный период предусматривается подготовка трассы к строительству, а именно закупка и подвоз материалов.

Рекомендуемая общая продолжительность строительства составляет 2 месяца начало строительства июль 2012 года окончание август 2012 года.