## Лист3
Утверждаю
Главный инженер
МП "Салехардэнерго"
____________А.И. Пизняк
"____"____________2012
ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
"на организацию модернизации по объекту: «Модернизация напорных коллекторов и колодцев от моста "Факел" до КНС "Арктическая" с устройством дополнительных колодцев». " (наименование объекта)
ЯНАО г.Салехард улица Арктическая (место капитального ремонта)
п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | Основание для проектирования | 1. Нарушение п. 4.14 СНиП 2.04.03-85 2. Аварийное состояние сети канализации.
2 | Вид ремонта | Модернизация
3 | Источник финансирования | Средства МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард
4 | Стадийность проектирования: | Рабочий проект.
5 | Основные технико-экономических показатели объекта жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | 1. Диаметр 2 напорных коллекторов водоотведения Ду-108
6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций(фундаменты, стены, каркас, перекрытия, покрытие, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля и др.) | 1.На двух напорных коллекторах установить дополнительные канализационные колодцы в количестве 5 шт. 2. Выполнить проект водоотведения от моста "Факел" до КНС "Арктическая" 3. Все материали во время производства работ использовать новые не бывшие в употреблении.
7 | Сроки начала и окончания модернизации | 2012 г.
8 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | 1. Канализационные колодцы предусмотреть монолоитные железобетонные согласно п.4 "Смотровые колодцы" СНиП 2.04.03-85 с установкой люка канализационного Т-С250-К-1-60 ГОСТ 3634-99 и ревизией на 2 коллекторах. 2.Предусмотреть гидроизоляцию колодцев и трубопроводов. 3. Проектом предусмотреть утепление всех врезок и сварных стыков.
9 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | __
10 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Установленные колодцы должны соотвествовать требованиям СНиП 2.04.03-85
11 | Требования о необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических условий к объекту | Проектные решения должны соответствовать требованиям СанЭпид надзора
12 | Энергосберегающие мероприятия | Замена теплоизоляционных материалов (минвата) на пенополиуретан
13 | Выполнение дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей | Рабочий проект в 2-х экземплярах
14 | Данные об особых условиях выполнения капитального ремонта (сейсмичность, группа просадочности, вечная мерзлота, горные выработки и пр.) | Климатический подрайон -1г. Расчётная температура наружного воздуха -42С. Снеговая нагрузка 320 кг/м2 Вечная мерзлота
15 | Указание о необходимости: - разработки вариантов проектных решений: - предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями: | есть -с управлением архитектуры и градостроительства - способ прокладки сети и трассировку.
16 | Исходные данные, прилагаемые к заданию на проектирование: -материалы топографической съёмки участка строительства: - дополнительные условия к техническому заданию | Прилагаются в М 1:500 нет
Зам. Главного инженера по ТВС |  | Стогов А.В.
Зам.главного инженера по ремонту |  | Куплянкин С.А.
Начальник ОППР |  | Сухарев К.А.
Главный инженер СП "Водоканал" |  | Михалицын Н.Г.